분류번호 :	1901060321_16v1
능력단위 명칭 :	전기재해 예방
능력단위 정의 :	전기재해 예방이란 전기사고를 예방, 대처하기 위해 전기안 전 교육을 실시하고 감전사고, 설비고장, 화재사고 등에 대 처하고 사고원인을 분석하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
1901060321_16v1.1 전기안전 교육하기	1.1 전기설비 운영자와 외부작업자에게 전기설비의 재해사고 예방을 위 하여 전기안전교육을 실시할 수 있다.
	1.2 전기설비 재해사고 예방을 위하여 운영자와 외부작업자에 대하여 어떤 잠재위험 요소를 파악할 수 있다.
	1.3 전기설비의 이상상태 발견, 징후 발생시 긴급대책을 위한 긴급 조치 방안 매뉴얼로 대응할 수 있다.
	1.4 운영자와 외부작업자의 안전을 위하여 점검과 작업시 안전보호장구 를 활용할 수 있다.
	1.5 인적오류에 의한 재해예방을 위해 안전교육을 전문 외부기관에 교 육의뢰를 할 수 있다.
	【지식】 • 중앙감시시스템 운영 매뉴얼/설계도서/제작도/배치도/간선 및 접지시 스템 이해
	• 통전전류와 전격의 영향
	• 활선작업 및 정전작업 절차
	• 전기설비의 방폭 특징
	• 뇌발생 및 이상전압 현상
	• 정전기 발생 및 장해현상
	• 전기설비의 안전관리업무 내용
	• 안전관리자가 수행할 수 있는 공사감리 범위
	• 발주자, 감리원, 공사업자 기본업무
	• 공사계획서 및 사용전검사 신청서 이해
	• 감리자 선정 방법 및 선정범위
	• 공사착공·시공 단계 감리업무
	• 품질관리 관련 감리업무
	• 준공검사 및 인수, 인계 사항
	【기술】 • 최적부하운전 방식 파악 능력
	• 최대부하 예측 및 최대부하제어 능력
	• 전력설비 운영현황 일지 작성 능력
	• 전격에 대한 인체반응 파악 능력
	• 활선·정전작업 및 안전관리 능력
	• 전기설비의 방폭 대책수립능력
	• 전기화재 예방 및 진단 능력
	• 정전기 및 뇌재해 대책 수리 능력
	• 안전관리교육 및 기록 작성 능력
	• 설계도서, 공사계획서 등의 파악 능력
	• 안전에 관한 도서작성 능력
	• 검사, 측정, 진단내역 기록관리 능력

1901060321_16v1.1 전기안전 교육하기	• 설계도서에 대한 검토 및 승인 능력
	• 감리기록 관리 능력
	• 품질관리 대상에 대한 시험 및 검토
	• 공정관리 및 시공확인 능력
	• 안전관리 감리 능력
	• 시설물 시운전, 준공검사 수행 능력
	【태도】 • 총괄적인 시스템관리 노력
	• 전기안전을 최우선하는 태도
	• 적극적인 안전위해요소 해소 의지
	• 안전장구 확보 및 철저한 관리 의지
	• 정확한 기록 작성 노력
	• 치밀한 문서관리 자세
	• 교육훈련에 대한 책임감
	• 전 공정의 총괄적 사고 노력
	• 성실한 감리자세
	• 당해공사의 특수성 분석 의지
1901060321_16v1.2 감전사고 대처하기	2.1 기기접지에 의한 감전재해예방을 위하여 기기외함 접지의 단선ㆍ탈 락 여부를 확인할 수 있다.
	2.2 기기접지에 의한 감전재해 예방을 위하여 대지전압 저감 여부, 이상 전압 발생 억제 여부를 확인할 수 있다.
	2.3 뇌(雷)해방지에 의한 감전재해 예방을 위하여 뇌(雷)전류에 의한 대 지전위 상승여부를 확인할 수 있다.
	2.4 등전위차 접지로 인한 감전재해 예방을 위하여 금속재간 전위차가 동일하게 시설되었는지 확인할 수 있다.
	2.5 정전기로 인한 감전재해 예방을 위하여 마찰, 박리 등에 의한 정전 기를 대지로 방류하는지, 대전된 물체 사이의 전위차를 최소화 하는지 여부를 확인할 수 있다.
	2.6 지락검출용 접지로 감전재해 예방을 위하여 저압전로의 보호계전기, 누전차단기, 누전경보기의 동작 여부를 확인할 수 있다.
	2.7 감전사고시 사고선로 전력계통의 전원을 차단하고 재해자를 설비로 부터 격리할 수 있다.
	2.8 구조자와 타인이 감전되거나 피해자가 2차적 재해를 입지 않도록 구획을 설정할 수 있다.
	2.9 재해자의 의식정도를 파악하고 심폐소생술(C.P.R.:Cadio Pulmonary Resuscitation)을 할 수 있다.
	2.10 재해현장의 사진촬영, 도면파악과 작성 관련기관의 신고, 통보를 할 수 있다.
	【지식】 • 전기화재 및 감전사고의 사례 및 통계 등 각종 재해자료
	• 심실세동전류 이해
	• 등전위차 접지
	• 누전차단기의 누설전류차단원리
	• 키르히호프 제1법칙
	• 전기감전사에 대한 법의학 해석
	• 정전작업의 조작순서
	【기술】 • 인체통전전류에 의한 생리적 반응에 대한 분석 능력

1901060321_16v1.2 감전사고 대처하기	• 전격의 위험을 결정하는 요소에 대한 조사 능력
	• 누설전류 측정기술
	• 재해자의 상태관찰 및 구출, 응급처치 능력
	• 용흔의 조직 관찰 능력
	• 재해통계연감 자료 분석 능력
	• 국내·외 기준의 비교·분석 능력
	【태도】 • 안전을 우선하는 태도
	• 정확한 기록 작성 노력
	• 정확한 측정장비 활용 노력
1901060321_16v1.3 설비고장 대처하기	3.1 전기설비 고장에 대처하기 위하여 해당기기를 조작할 수 있도록 운 전 매뉴얼을 파악할 수 있다.
	3.2 설비고장을 미연에 방지하기 위하여 전력설비의 원리, 특성, 기능에 대해 파악할 수 있다.
	3.3 전기설비 운영 중 돌발고장 발생 시 각 기기의 과부하, 지락, 단락, 화재, 폭발, 낙뢰, 감전 등을 파악할 수 있다.
	3.4 설비사고 시 사고발생시간, 사고기기, 계통파급범위 등을 파악하고 전원을 차단할 수 있다.
	3.5 긴급복구를 위하여 사고범위를 파악하고 부서장에 보고를 하고 통 제와 지시를 받을 수 있다.
	3.6 자체수습이 불가능한 경우 제작사, 외부기관에 협조를 의뢰할 수 있 다.
	【지식】 • 해당 중전기기의 기본 작동원리
	• 유지보수 매뉴얼의 종류 및 용도
	• 절연방식(가스식, 공기식, 오일식)
	• 산업안전, 신기술, 신장비에 관한 정보
	• 전기기기의 물성론과 절연재료
	• 전기설비의 내용년수 및 고장주기
	• 정전작업의 조작순서
	【기술】 • 중전기기의 유지보수 능력
	• 전력계통 보호기기 협조 능력
	• 중전기기 제작업체의 CAT, 취급설명 능력
	• 시퀀스회로 해석 능력
	• 수리작업 계획서 파악 능력
	• 용흔의 조직 관찰 능력
	• 재해통계연감 자료 분석 능력
	• 국내·외 기준의 비교·분석 능력
	• 전기설비의 운전 상태와 내용년수 파악 능력
	• 전기설비 고장주기 응용 능력
	【태도】 • 안전을 우선하는 태도
	• 안전장구 확보 및 철저한 관리 의지

1901060321_16v1.3 설비고장 대처하기	• 정확한 측정장비 활용 노력
1901060321_16v1.4 화재사고 대처하기	4.1 전기화재사고에 대처하기 위하여 통계분석, 전기화재 감정에 관한 자료를 파악할 수 있다.
	4.2 전기화재 사고 시 과부하(과전류), 합선(단락), 접촉 불량에 의한 과 열, 변색에 대한 발열요인을 확인할 수 있다.
	4.3 전기화재 사고 시 누전, 전기기기, 전기배선, 반단선, 트랙킹에 의한 발화요인을 확인할 수 있다.
	4.4 정전기에 의한 대전과 방전에 의한 최소착화에너지로 발생하는 폭 발화재 요인을 확인할 수 있다.
	4.5 전기화재 사고 시 전기파급사고 확산의 방지를 위하여 발생부분 전 원을 차단할 수 있다.
	4.6 화재사고 원인파악을 위하여 발생시간, 목격자파악, 발화가능조건 등을 파악할 수 있다
	4.7 원인조사를 위하여 감식인 및 감정인과 화재발화지점, 화재원인, 화 재피해정도(인명, 재산)를 파악할 수 있다
	【지식】 • 전기화재 및 감전사고의 사례 및 통계 등 각종 재해자료
	• 키르히호프 제1법칙
	• 전선금속조직분석에 의한 배선화재감정 연구자료
	• 발열, 대류, 방사(복사), 전도에 대한 지식
	• 화재현장 관찰요령
	【기술】 • 누설전류 측정 기술
	• 과전류에 의한 발화지점 포착 능력
	• 과전류 단계별 전류/온도변화/절연피복의 변화상태 파악 능력
	• 단락전류에 의한 발화상태 확인 능력
	• 단락전선의 금속조직상태 분석 능력
	• 용흔의 조직 관찰 능력
	• 재해통계연감 자료 분석 능력
	• 국내·외 기준의 비교·분석 능력
	• 전기화재사고 원인파악 능력
	• 통전경로 조사 능력
	【태도】 • 안전을 우선하는 태도
	• 질서 있게 대처하는 자세
	• 정확한 측정장비 활용 노력
1901060321_16v1.5 사고원인 분석하기	5.1 전기사고원인을 분석하기 위하여, 국내전기재해 통계와 해외전기재 해 통계를 확인할 수 있다.
	5.2 전기감전사고 원인분석을 위하여 인체통전전류에 의한 생리적 현상 과 전격의 위험 결정요인을 파악할 수 있다.
	5.3 전기감전사고 원인조사를 위하여 통전전류의 크기, 통전경로, 통전 시간과 감전사고의 형태를 파악할 수 있다.
	5.4 전기설비고장 원인분석을 위하여 전력기기의 물성론과 절연재료를 파악할 수 있다.
	5.5 전기설비고장 사고형태조사를 위하여 설비사고의 형태(지락, 단락)와 사고경로를 확인할 수 있다.

1901060321_16v1.5 사고원인 분석하기	【지식】 • 해당 중전기기의 기본 작동원리
	• 화재현장 관찰요령
	• 전기감전사에 대한 법의학 해석
	• 전기기기의 물성론과 절연재료
	• 전기설비의 내용년수 및 고장주기
	• 정전작업의 조작순서
	【기술】 • 인체통전전류에 의한 생리적 반응에 대한 분석 능력
	• 전격의 위험을 결정하는 요소에 대한 조사 능력
	• 전력계통 보호기기 협조 능력
	• 중전기기 제작업체의 CAT, 취급설명 파악 능력
	• 과전류에 의한 발화지점 포착 능력
	• 과전류 단계별 전류/온도변화/절연피복의 변화상태 파악 능력
	• 단락전류에 의한 발화상태 확인 능력
	• 단락전선의 금속조직상태 분석 능력
	• 용흔의 조직 관찰 능력
	• 재해통계연감 자료 분석 능력
	• 국내·외 기준의 비교·분석 능력
	• 전기화재사고 원인파악 능력
	• 통전경로 조사 능력
	• 전기설비의 운전 상태와 내용년수 파악 능력
	• 전기설비 고장주기 응용 능력
	【태도】 • 논리적인 문제해결 노력
	• 잔존물에 대한 세밀한 확인 의지
	• 과학적인 문서 작성 노력
	• 관련자와의 협력적 태도
	• 과학적인 사고 원인 분석 노력
	• 과학적ㆍ객관적인 모의시험 추진 자세
1901060321_16v1.6 사고 위험요소 방지하 기	6.1 전기사고 위험요소를 방지하기 위하여 동전기재해, 정전기재해, 낙 뢰재해, 전자파 장해 등의 재해를 파악할 수 있다.
	6.2 감전사고 위험요소 방지하기 위하여 국내 감전사고 통계자료 파악 과 감전방지대책을 수립할 수 있다.
	6.3 접지에 의한 감전사고 예방을 위한 접지의 개념과 보호접지대책을 파악할 수 있다.
	6.4 감전사고 예방을 위해 전기 안전장구와 보호장구를 활용할 수 있다.
	6.5 성능저하 설비사고 예방을 위한 전기설비의 성능진단과 유지관리를 파악할 수 있다.
	6.6 전기설비의 내용년수를 파악하여 돌발적인 설비고장을 예방할 수 있다.
	6.7 화재사고 위험요소를 방지하기 위하여 국내외 전기화재 통계자료를 파악할 수 있다.
	6.8 화재사고 예방을 위한 전기화재 발화기구, 발화원인 및 발화통전입 증 흐름도(Flow Chart)를 파악하여 전기화재를 예방할 수 있다.

1901060321_16v1.6 사고 위험요소 방지하 기	【지식】 • 해당 중전기기의 기본 작동원리
	• 유지보수 매뉴얼의 종류 및 용도
	• 절연방식(가스식, 공기식, 오일식)
	• 산업안전, 신기술, 신장비의 정보
	• 화재시 안전한 대피요령
	• 전기설비의 내용년수 및 고장주기
	【기술】 • 중전기기의 유지보수 능력
	• 중전기기 제작업체의 CAT, 취급설명 파악 능력
	• 수리작업 계획서 이해능력
	• 용흔의 조직 관찰 능력
	• 재해통계연감 자료 분석 능력
	• 국내·외 기준의 비교·분석 능력
	• 전기화재사고 원인파악 능력
	• 통전경로 조사 능력
	• 전기설비의 운전상태와 내용년수 및 고장주기 응용
	【태도】 • 안전을 우선하는 태도
	• 논리적인 문제해결 노력
	• 신뢰성 있는 원상복구 노력
	• 과학적인 사고 원인 분석 노력
	• 과학적ㆍ객관적인 모의시험 추진 자세
	• 재해사고를 방지하고자 하는 강한 의지

•	이 능력단위는 자가용전기설비 운용 시 생명과 재산을 보호하기 위하여 전기사고를 사전예방하는 작업에 적용된다.
•	전기감전으로 인한 인명사고 시에는 사고 현장이 보존되어야 한다.
•	전기화재로 인한 인명사고 발생 및 피해재산 정도가 클 경우 수사공조로 국립과학연구소의 감식이 이루어질 수 있다.
•	전기설비 사고 시에는 사고기기는 제작사에 입고하여 공동 원인분석을 위한 협조를 요청한다.

•	산업안전보건법
•	산업안전보건기준
•	전기설비 기술기준 및 판단기준
•	감전사고 통계자료(통계청, 철도청, 한국전기안전공사)
•	해당 중전기기의 기본 작동원리, 중전기기 제작업체의 CAT, 취급설명서,
•	전기화재 통계분석자료(국내/해외)
•	전선금속조직분석에 의한 배선화재감정 연구자료
•	각종 Flow Chart(통전입증, 전열기기 발화 입증, 단락발화 입증, 전기적 과부하 입증, 기기적 과부 하 발화 및 절연열화 입증, 반단선 발화입증, 누전발화 입증)
•	제조물 책임법
•	한국산업규격(KS : Korea Industrial Standards)
•	국내화재안전기준(NFSC : National Fire Safety Codes)
•	한국전력표준규격[ES, ESB(국제규격을 기준으로 제정), ESA(KS 규격을 기준으로 제정)]
•	ESC(제작사별 시험규격을 기준으로 제정)
•	한국전기공업협동조합(KEMC : Korea Electrical Manufactures Cooperative) 규격
•	미국방화협회(NFPA : National Fire Protection Association: ) 규격
•	미국전기안전협회(UL : Underwriters Laboratories Inc)의 규격 및 재해통계자료
•	미국전기공사규정(NEC : National Electrical Code)
•	미국표준협회(ANSI : American National Standards Institute)의 미국국가규격
•	일본공업규격(JIS : Japanese Industrial Standards)
•	일본전기공업회(JEM : Japan Electrical Manufacturer's Association)의 표준규격
•	측정장비 사용매뉴얼

◉ 적용범위 및 작업상황

고려사항

자료 및 관련 서류

•	전산장비 : 컴퓨터 및 주변기기 등
•	측정장비 : 열화상카메라, 비접촉식온도계, 접지저항측정기, 회로시험기(멀티테스터기), 누설전류계, 클램프메타, 전력분석기 등
•	공구류 : 개인공구(니퍼, 드라이버, 바이스, 플라이어, 벤치, 스패너, 롱노우즈 플라이어, 필러게이지 등), 단락접지용구, 검전기, DS조작봉 등
•	안전장구(안전화, 안전모, 안전조끼, 보안경, 안전표지판, 절연장화, 절연장갑, 절연복 등)

•	절연테이프
•	보조릴레이
•	터미널 단자
•	배터리 보조 케이블

장비 및 도구

재료

•	평가자는 능력단위 전기재해 예방의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기 를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A.포트폴리오
B.문제해결 시나리오
C.서술형시험	√	√
D.논술형시험
E.사례연구
F.평가자 질문	√	√
G.평가자 체크리스트
H.피평가자 체크리스트
I.일지/저널
J.역할연기
K.구두발표
L.작업장평가	√	√
M.기타

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

-	감전사고 및 전기화재의 사례·통계분석 능력
-	등전위 접지 파악 여부
-	키르히호프법칙과 누전차단기의 누설전류차단원리 파악 여부
-	심실세동전류와 인체통전전류에 의한 생리적 반응 파악 능력
-	전기기기의 기본 작동원리 이해 여부 및 조작 방법
-	전기기기의 동작의 시퀀스회로 해석과 비상조작방법
-	전기화재 또는 정전시 정전작업의 순서와 안전한 대피요령
-	전기화재사고 원인 및 발화지점 포착 능력
-	전기감전사에 대한 법의학 지식
-	전기기기의 물성론, 절연재료 및 사고종류별 조직상태 분석 능력
-	재해자 구출을 위한 응급처치 요령
-	발열, 대류, 방사(복사), 전도에 대한 지식

◉ 평가지침

평가방법

평가시 고려사항

순번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	의사소통능력	경청 능력, 기초외국어 능력, 문서이해 능력, 문서작성 능력, 의사표현 능력
2	수리능력	기초연산 능력, 기초통계 능력, 도표분석 능력, 도표작성 능력
3	문제해결능력	문제처리 능력, 사고력
4	대인관계능력	갈등관리 능력, 고객서비스 능력, 리더쉽 능력, 팀웍 능력, 협상 능력
5	기술능력	기술선택 능력, 기술이해 능력, 기술적용 능력
6	직업윤리	공동체윤리, 근로윤리

◉ 직업기초능력

구 분	내 용
직무명칭(능력단위명)	전기설비운영(전기재해 예방)

분류번호	현재	1901060321_16v1

개발연도	현재	2016
버전번호		v1
개발기관	현재	전기·에너지·자원산업 인적자원개발위원회(개발기관 : 한국전기기술인협회)
향후 보완 연도(예정)		2019년 ~ 2021년

◉ 개발이력